Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”
Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл., 
м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8 
р/р № UA163805260000002600100234861 
в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
Кам’яна сіль (сіль для промислового переробляння, ґатунок вищий, помел 3, без добавки)
код за ДК 021:2015 14410000-8 Кам’яна сіль

3. Ідентифікатор закупівлі:
UA-2026-06-16-013263-a

4. [bookmark: _GoBack]Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до технологічних потреб з водопідготовки Центральної котельні м. Славутич (для забезпечення безперебійного технологічного процесу хімводоочищення (пом’якшення води за схемою натрій-катіонування) та дотримання нормативних параметрів водно-хімічного режиму водопідготовчих установок Замовника)).
Місце постачання товару: Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1.
Строк поставки товару:  з моменту підписання договору  до 31.08.2026р.
	Фізико-хімічні властивості та інші вимоги

	Найменування 
	«Кам’яна сіль (сіль для промислового переробляння, ґатунок вищий, помел 3, без добавки)»

	Відповідність вимогам


	ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови» п.п.4.2.1 (таблиця 1, показники 1-8), п.п.4.2.2.; п.п.4.2.3 (табл.2.); п.п.4.4.2:

	Кількість
	30 тон

	

1) За фізико-хімічними показниками згідно норм для ґатунку вищого:

	Масова частка хлористого натрію, %
	не менше ніж  97,7 
(в перерахунку на суху речовину)

	Масова частка кальцій-іона, %
	не більше ніж 0,5 
(в перерахунку на суху речовину)

	Масова частка магній-іона, %
	не більше ніж 0,15 
(в перерахунку на суху речовину)

	Масова частка калій-іона, %
	не більше ніж 0,15 
(в перерахунку на суху речовину)

	Масова частка сульфат-іона, %
	не більше ніж 1,2 
(в перерахунку на суху речовину)

	Масова частка оксиду заліза, %
	не більше ніж 0,010
(в перерахунку на суху речовину)

	Масова частка нерозчинного у воді залишку, %
	               не більше ніж 0,4 (в перерахунку на суху речовину).

	Масова частка вологи, %
	               не більше ніж 0,25

	
	

	2) За крупністю солі:
	кам’яна мелена, крупність 3 (помел 3)
-	до 4,0 мм включ., % не менше ніж 85,0
-	понад 4,0 мм, % не більше ніж 15,0




	3) За наявністю добавки:
	без фероціаніду калію або інших протизлежувальних добавок.

	4) За пакуванням:
	[bookmark: _Hlk232500641] поліпропіленові мішки фасуванням 25 кг/ 50 кг/ або м’який контейнер «біг-бег» 1000 кг/ 1500 кг.



5. Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування: 
295 537,50   грн. з ПДВ (двісті дев`яносто п`ять тисяч п`ятсот тридцять сім гривень 50 коп.)
Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до цінових пропозицій та обраховано середню ціну.

      6.  Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.
      7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 
Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.
